MEMORIAL DE PROJETO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

UNICESUMAR

MARINGÁ - PR

MARINGÁ, ABRIL DE 2014

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

- MEMORIAL DESCRITIVO

- .             Localização e descrição geral do local

O prédio ao qual se refere esta discriminação faz referência ao prédio do UNICESUMAR, na cidade de MARINGÁ - PR.

  - Sistemas Projetados

    - Sistema de Climatização:

O sistema de climatização visa propiciar as condições de conforto térmico nos ambientes a serem climatizados.

Para a manutenção destas condições de conforto, serão controlados os seguintes parâmetros internos:

- Temperatura do ar;

- Renovação do ar;

- Movimentação do ar.

A umidade relativa não será controlada diretamente, mantendo-se, entretanto, nos dias quentes e úmidos, em valores adequados para o conforto devido ao resfriamento do ar, em função do controle de temperatura.

Em todas as áreas climatizadas está prevista a refrigeração através equipamentos tipo split com condensação remota a ar do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow).

Todos os ambientes contarão com unidade ciclo reverso (quente e frio).

O sistema contará com a capacidade total de 494 HP para os condensadores. Serão vários sistemas, divididos da seguinte forma:

Piso Inferior I – 02 conjuntos de 28 HP (01 módulo de 12 HP + 01 módulo de 16 HP).

Piso Térreo – 02 conjuntos de 32 HP (0 módulos de 16 HP).

Segundo Pavimento – 02 conjuntos de 36 HP (03 módulos de 12 HP).

Terceiro Pavimento – 01 conjunto de 36 HP (03 módulos de 12 HP) e 01 conjunto de 30 HP (01 módulo de 14 HP + 01 módulo de 16 HP).

Quarto Pavimento – 02 conjuntos de 30 HP (01 módulo de 14 HP + 01 módulo de 16 HP).

Quinto Pavimento – 02 conjuntos de 32 HP (0 módulos de 16 HP).

Sexto Pavimento – 01 conjunto de 48 HP (03 módulos de 16 HP).

Sétimo Pavimento – 02 conjuntos de 32 HP (03 módulos de 16 HP).

A capacidade frigorífica entre evaporadores e condensadores (capacidade frigorífica total de evaporadores em relação a capacidade total de condensadores) ficou da seguinte forma:

Piso Inferior I – 116% e 122%

Piso Térreo – 118% e 122%

Segundo Pavimento – 119% e 122%

Terceiro Pavimento – 117% e 122%

Quarto Pavimento – 117% e 117%

Quinto Pavimento – 121% e 112%

Sexto Pavimento – 121%

Sétimo Pavimento – 121% e 118%

A Sala do CPD contará com climatização independente composta por 02 Split Dutados de 120.000 Btu/h (01 efetivo e 01 reserva). O sistema contará com uma automação básica via PLC e controle de desumidificação de ar. O sistema de distribuição será por meio de rede de dutos.

Os ambientes a serem climatizados serão os seguintes:

- Todas as áreas do Piso Inferior II ao Sétimo Piso.

- Sistemas de Ventilação:

Os seguintes ambientes possuirão ventilação mecânica para renovação de ar:

- Todas as áreas do Piso Inferior II ao Sétimo Piso (Ar Externo).

- Sistemas de Exaustão:

Os seguintes ambientes possuirão exaustão mecânica:

- BWC´s do Piso Inferior II ao Sétimo Piso.

- Sistemas Adotados:

- Sistema de Ar Condicionado:

Todas as salas serão climatizadas por equipamentos tipo split ambiente tipo Hi Wall ou Cassette, expansão direta com condensação a ar.

O sistema será do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow), tipo Multi Modular, capaz de operar com gás ecológico R-410. Os condensadores ficarão locados na laje impermeabilizada (cobertura) própria para tal aplicação.

    - Sistema Ventilação:

- Sistema de Ventilação:

O sistema de climatização será dotado de um sistema de ventilação mecânica para de ar externo com filtragem tipo G4. Este ar externo deverá ser introduzido diretamente nas máquinas (cassette) ou no ambiente climatizado por meio de grelhas de insuflamento onde se misturará ao ar de retorno, promovendo a renovação de ar. Este sistema será dotado de forçador de ar tipo ventilador centrífugo siroco.

- Sistema de Exastão:

Os BWC´c de todos os pisos serão providos de um sistema de exaustão mecânica. O ar será captado dos ambientes atendidos por meio de grelhas de retorno e será condozido por meio de rede de dutos em chapa de aço galvanizada sem isolamento até a parte externa do prédio. Este sistema será dotado de forçador de ar tipo exaustor centrífugo siroco.

2.                 CONDIÇÕES DE CÁLCULO

- Condições Gerais:

Consideraram-se as recomendações das condições de conforto da norma NBR 16401 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers), catálogos de fabricantes e informações complementares da literatura disponível.

2.2.              Condições Ambientais:

Altitude de MARINGÁ - PR: 557 metros acima do nível do mar.

Condições externas:

Verão: - temperatura de bulbo seco: 33,9 C

- temperatura de bulbo úmido: 21,7 C

Condições internas:

Verão: - temperatura de bulbo seco: 24,0 ± 2 C

-  umidade relativa: 50,0 ± 10 % (sem controle)

- Fonte Internas de Calor:

Conforme Tabela 2.3: Fontes Internas de Calor.

2.4.              Itens Gerais:

Considerou-se para todos os ambientes condicionados uma taxa de renovação de ar de conforme a Norma NBR 16401 (na maioria dos locais o valor adotado foi de 12 m3/h por pessoa).

As paredes externas foram consideradas de cor clara, espessura 20 cm e o peso médio de 200 kg/m².

Quanto à cobertura, foi considerado um isolamento térmico de espessura mínima de 25 mm.

Nas ambientes que possuem fachadas de vidro externas, foi considerada a utilização de uma proteção solar interna, tipo cortina, de cor clara.

As portas e janelas que se comunicam com o exterior, ou ambientes não condicionados, foram consideradas normalmente fechadas. É necessário que nestas portas sejam colocadas molas de fechamento automático.

Normas:

ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (fonte de referências para sistema de ar condicionado, refrigeração e aquecimento).

SMACNA - Sheet Metal And Air Conditioning Contractors National Association (normas para construções de dutos de ar).

ABNT NBR-6401(parte 01, 02 e 03) - Instalações de Condicionamento de Ar.

ABNT NBR 7526 - Tratamento de ar em Unidades Médico Assistenciais.

Portaria 3523/98 - da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde + Resolução RE n° 176 de 24/10/2000.

Resolução - RE nº 9 da Anvisa, de 16 de janeiro de 2003.

Tabela 2.3: Fontes Internas de Calor

3.                 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Unidades Condicionadoras:

3.1.1	Evaporadores (Unidades Internas).

3.1.1.1	Para Instalação Aparente no Ambiente.

Onde indicado em projeto, será empregado unidades evaporadoras para instalação aparente modelos MMU-AP (Tipo Cassette Aparente Toshiba) e MMK-AP (Tipo Hi Wall Toshiba), com as características e componentes a seguir:

- Gabinete.

De construção robusta, em perfis de plástico de engenharia injetado e de alta resistência, com painéis removíveis para manutenção, providos de guarnições de borracha coladas, proporcionando perfeita vedação dos painéis. O gabinete deverá ainda ser provido de armações para bandejas para recolhimento de condensado, filtros de ar possuir revestimento termo-acústico em espessura adequada e material incombustível.

- Trocador de Calor.

Serpentina de evaporação e desumidificação, construída em tubos de cobre aletados, ranhurados internamente, aletas em alumínio corrugado, cabeceiras em chapa de aço galvanizadas. Os tubos serão ligados as aletas, por expansão mecânica, conferindo ao conjunto tubo/ aleta, elevada eficiência na troca de calor. A serpentina deverá ser dimensionada para uma velocidade de face inferior a 2,5 m/s.

- Ventiladores e Motor de Acionamento

Os centrifugo dupla aspiração com pás curvadas para a frente (sirocco) . Serão de construção robusta, em plástico de engenharia injetado de alta resistência, balanceados estática e dinamicamente, proporcionando alta eficiência e baixo nível de ruído, tendo os rotores diretamente acoplados ao eixo do motor de acionamento. Os ventiladores deverão ser dimensionados circular as vazões de ar suficientes e previstas para cada ambiente, porém com descarga a velocidades inferiores a 8,0 m/s.

Os motores elétrico de acionamento, deverão ser de corrente contínua, classificação IP-55, monofásico 220V / 60Hz, rotor ferro magnético dividido, próprio para operar em três velocidades, possuindo eixo montado em mancais de deslizamento com lubrificação permanente.

- Bandeja de Condensado.

Bandeja para recolhimento de água condensada, construída em chapas de aço com tratamento anti-corrosivo, possuindo caimento apropriado.

- Filtros de Ar.

Serão do tipo lavável, permanente executado em moldura metálica e malha em nylon e, montado em estrutura incorporada ao gabinete do condicionador, permitindo fácil remoção e colocação. A velocidades nos filtros, não deverá ser superior a 3,0 m/s.

Os filtros serão montados nas entradas de ar dos evaporadores, de modo a proteger o trocador de calor contra eventuais sujeiras e detritos que possam causar entupimento precoce da serpentina.

3.1.1.2	Para Instalação de dutos.

- Gabinete.

Será do tipo vertical, modulado, construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento. Os painéis deverão ser facilmente removíveis para permitir total acesso aos componentes internos. O gabinete deve ter, internamente, isolamento térmico em material com boa resistência mecânica e baixo índice de absorção de umidade.

- Trocador de Calor.

Serão construídos de tubos de cobre grooved de 3/8 de polegadas sem costura expandidos contra aletas, testados quanto à resistência mecânica e vazamentos a 600 psig, com 14 aletas por polegada. A velocidade do ar na face do evaporador não deve exceder a 2,5 m/s.

- Ventiladores e Motor de Acionamento

Serão do tipo centrífugo siroco, com dupla aspiração, de pás voltadas para frente, construídos em aço galvanizado, com rotores balanceados estática e dinamicamente.

O acoplamento deverá ser direto ou através de polias e correias, sendo a polia motora deverá ser do tipo regulável para ajuste da vazão. Deverão possuir baixo nível de ruído.

- Bandeja de Condensado.

Bandeja para recolhimento de água condensada, construída em chapas de aço com pintura a pó de base poliester, possuindo caimento apropriado, proporcionando uma drenagem 100% positiva, evitando assim corrosão e o acúmulo de condensado.

- Filtros de Ar.

Serão do tipo lavável, executado em moldura metálica e manta G4 e montado em estrutura incorporada ao gabinete do condicionador, permitindo fácil remoção e colocação. A velocidade nos filtros, não deverá ser superior a 3,0 m/s.

Os filtros serão montados nas entradas de ar dos evaporadores, de modo a proteger o trocador de calor contra eventuais sujeiras e detritos que possam causar entupimento precoce da serpentina.

3.1.1.3	Características Gerais dos Evaporadores.

As características e capacidades de cada unidade evaporadora estão indicadas nos desenhos contendo a planta de distribuição de cada pavimento e/ ou local a ser condicionado.

Todas as unidades evaporadoras serão providas de caixa de comando, em chapa de aço galvanizado, contendo todos os componentes elétricos de comando e interface de rede de alimentação e comunicação com sua respectiva unidade condensadora.

A caixa de comando será instalada internamente no gabinete, em local de fácil acesso em casos de manutenção corretiva ou preventiva.

3.1.2	Condensadores (Unidades Externas).

3.1.2.1	Sistema S-MMS

São desenvolvidas para operar no modo "resfriamento" ou "aquecimento" (Heating Pump).   O ciclo frigorífico destes equipamentos é composto somente de compressores do tipo "Duplo rotativo" com inverter (de velocidade variável) em todos os módulos. Não são aceitos compressores com velocidade fixa. Completam o ciclo, um acumulador de sucção, um separador de óleo, tanque de líquido, válvulas ON/ OFF.

Equipamentos modulares, que visão facilitar na instalação / transporte vertical

Com alimentação e proteção elétrica individual de cada módulo ou par de compressores, permitindo a realização de manutenções sem a necessidade de paralisação de toda a unidade condensadora de cada sistema;

Isolamento elétrico e eletrônico de cada módulo ou par de compressores em caso de falha, sem comprometimento do funcionamento da unidade condensadora de cada sistema;

Controles eletrônicos (placas eletrônicas de gerenciamento) individualizados de pelo menos metade dos módulos ou compressores;

- Gabinete Metálico.

De construção robusta em chapas e perfis de aço, com tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento a base de epóxi, na cor padrão do fabricante, possuindo painéis frontais e laterais removíveis para manutenção.

- Compressores.

Do tipo "Duplo rotativo Inverter", hermético, projetados e desenvolvidos para operar eficientemente utilizando o refrigerante R 410, com proteção interna contra o superaquecimento do enrolamento, motor de corrente contínua (CC), empregando um variador de freqüência do tipo "inverter", que operando na faixa de 30 a 115 Hz, permite um ajuste constante da velocidade, controlando e adequando desta forma, o fluxo de refrigerante necessário à variação da carga térmica de resfriamento dos recintos condicionados.

As capacidades dos compressores “Duplos Rotativo Inverter” de cada condensadora não poderá ser inferior a 100% da sua capacidade total, visando maior confiabilidade do sistema e alta eficiência energética. Não serão aceitos condensadores dotados de compressores On/Off (velocidade fixa) devida sua baixa eficiência, elevado esforço mecânico e baixa confiabilidade.

O COP médio das unidades condensadoras especificadas para este projeto, não poderá ser inferior a 3.65 (kW/kW ref. 10HP) a fim de garantir alta eficiência energética do projeto desenvolvido.

O nível de ruído das unidades condensadoras, não poderá ultrapassar a 58dB durante o dia (Ref. 10HP) evitando, dessa forma, inconvenientes com os prédios vizinhos.

Os compressores serão montados em bases antivibratória, sendo conectados as linhas de sucção e descarga por intermédio de porcas curtas. Devem ser pré-carregados com óleo, e ter proteção contra inversão de fases, resistência para aquecimento do óleo no carter, sensores de pressão e temperatura de descarga além de temporizador retardo anti-reciclagem.

Pressostato de alta, sensores de alta e baixa pressão, válvulas de serviço na sucção e descarga e aquecedor de óleo acionado pelo variador de freqüência, devem complementar a proteção do compressor e circuito frigorífico.

O sistema deverá possuir com proteções pressostato de alta pressão com desarme em 4,8MPa e rearme em 37MPa (falha no controle normal). Controle de pressão normal deverá ser via sensores temperatura de condensação e temperatura externa que combinados no microprocessador do equipamento resultarão em variação da rotação (velocidade) do ventilador axial controlada por mini-inversor (IPM) de baixa potência e em caso de sobrecarga sobre a rotação do compressor via alteração da freqüência no inversor de freqüência principal.

O controle de capacidade geral será realizado no modo de refrigeração e aquecimento através da análise das temperaturas internas de evaporação de cada evaporador, sendo selecionada a menor como referência para definição da rotação do compressor (deslocamento volumétrico necessário). O controle de capacidade individual de cada unidade interna será realizado pelo cálculo do superaquecimento, considerada a diferença entre a temperatura de evaporação detectada em cada evaporador e a temperatura de retorno de cada circuito no retorno para o condensador. A temperatura de evaporação é obtida em sensor interno do evaporador e a temperatura de retorno superaquecida nos sensores individuais das entradas de sucção do condensador. O resultado será utilizado para operação individualizada de cada atuador proporcional (Motor de Passo) encaixado na cabeça das válvulas de expansão eletrônicas lineares seladas (PMV) com circuito de controle a seis fios com acionamento por pulsos de 12VCC.

- Trocador de Calor.

Serpentina para condensação de gás, construída em tubos de cobre/alumínio, com ranhurado interno, com aletas em chapas de alumínio corrugado, montada sobre cabeceiras em chapa de aço galvanizado. A perfeita aderência entre os tubos e aletas deverá ser obtida por expansão mecânica dos tubos, conferindo ao conjunto, elevada eficiência na troca de calor.  Todo o trocador deverá ser recoberto com uma película acrílica para  proteção anticorrosiva.

- Ventiladores e Motores de Acionamento.

As unidades condensadoras deverão ser dotadas de um sistema de ventilação forçada, para promover a passagem do ar de condensação, pelo trocador de calor constituído de hélices de quatro pás, em plástico de engenharia injetado de alta resistência, deverão ser balanceadas estática e dinamicamente. As hélices serão acopladas e travadas por parafusos, diretamente ao eixo dos motores de acionamento.

Os motores de acionamento dos ventiladores, serão de corrente contínua, trifásico 220V/ 60Hz, de alta eficiência, controlados por inversor, para variação da rotação do ventilador em função da massa de gás refrigerante a ser condensada.

3.1.2.2	Sistema Split para Duto

Serão de descarga vertical com ventiladores axiais de alto desempenho. Devem operar no modo "resfriamento". O ciclo frigorífico destes equipamentos é composto de compressores do tipo "Scroll" de velocidade fixas. Devem fazer parte do ciclo frigorífico os seguintes compenentes: Pressostato miniaturizado no lado de alta e baixa, Filtro de sucção (sólidos) na entrada do compressor, Válvula de expansão termostática, válvula Schrader para tomadas de pressão e sistema de controle de condensação via pressostato reverso..

- Gabinete Metálico.

Devem ser construídos sobre estrutura de chapas de aço galvanizado e fosfatizadas. Os gabinetes das unidades condensadoras devem ser revestidos por processo de pintura a pó poliester com posterior secagem em estufa. Os painéis de fechamento devem ser facilmente removíveis, permitindo total acesso aos componentes internos.

- Compressores.

O condicionador de ar deverá ser equipado com compressores do tipo scroll, para uso com HCFC-R22. Os compressores deverão ser de baixo nível de ruído, apresentar pouca vibração e serem montados sobre calços de borracha. Os compressores deverão ser protegidos por pressostatos de alta e de baixa pressão, com rearme manual na alta, ou com pressostatos de rearme automáticos, porém com dispositivos de proteção contra reciclagem do compressor, quando acionados pelos elementos de segurança. Os compressores devem possuir um dispositivo de proteção contra sobrecarga e sobre aquecimento dos seus motores.

- Trocador de Calor.

Do tipo remoto resfriado a ar e dotado de ventilador axial, acionado diretamente por motor elétrico, com baixo nível de ruído. As serpentinas serão de tubos de cobre grooved com diâmetro de 3/8 de polegadas, expandidos contra aletas de alumínio, testados quanto à resistência mecânica e vazamentos a 500 psig e dotados de circuito de subresfriamento. Deverão ser dotados de válvulas de serviço e pontos para a tomada de pressões.

- Ventiladores e Motores de Acionamento.

Os ventiladores serão do tipo axial, acionado diretamente por motor elétrico, com baixo nível de ruído e alto desempenho. O motor de acionamento deverá ser bifásico, 220V / 60 Hz.

- Quadro Elétrico:

O quadro elétrico deve conter todos os elementos básicos de partida, controle automático e proteção dos componentes e deverá ser fornecido integrado a unidade condicionadora. Deverá possuir os seguintes acessórios:

- Fusíveis de força e de comando e sinalizações;

- Trafo para comando;

- Contatoras auxiliares para comando;

- Contatoras de força para o motor do condensador e compressor;

- Relé de sobrecarga para o motor do condensador;

- Relé de falta de fase (por condicionador).

- CLO (compressor lock-out) - Componente instalado no quadro elétrico das condensadoras com a finalidade de evitar a ciclagem automática do compressor

3.2	Interligações Frigoríficas Evaporador - Condensador

As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serão feitas através de tubulação cobre fosforoso sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes com liga C-122 com 99% de cobre, com características conforme norma ABNT-NBR 7541. A tubulação deverá ter especificação para resistir a uma pressão máxima de 50 bar no mínimo.

- As interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser protegidas, nas partes externas do prédio, com alumínio corrugado nos trechos retos e com debrum nas curvas.

3.2.1	Tubulação

Tipos:

- Cobre flexível - (Tipo O) - Cobre macio, pode ser facilmente dobrado com as mãos

- Cobre rígido - (Tipo 1/2H) - Cobre duro, fornecidos em barras.

Espessuras Recomendadas:

| 1/4” | 0.8mm (1/32") flexível |
| --- | --- |
| 3/8" | 0.8mm (1/32") flexível |
| 1/2" | 0.8mm (1/32") flexível |
| 5/8" | 1.0mm (1/16") rígido |
| 3/4" | 1.0mm (1/16") rígido |
| 7/8" | 1.0mm (1/16") rígido |
| 1" | 1.0mm (1/16") rígido |
| 1.1/8" | 1.0mm (1/16") rígido |
| 1.1/4" | 1.0mm (1/16") rígido |
| 1.3/8" | 1.10mm (1/16") rígido |
| 1.1/2" | 1.25mm (1/16") rígido |
| 1.5/8" | 1.25mm (1/16") rígido |

Obs 01: (Para unidade com R22 pode-se usar utilizar tubos com espessura de 0.8mm).

Obs 02: (Nunca utilizar tubos com espessura inferior a 0.7mm).

3.2.2	Isolamento Térmico

A tubulação deverá receber ainda isolamento térmico por toda sua extensão sendo do tipo Armstrong ou Armaflex com coeficiente de transmissão de 0,038wat/k (à 0.ºC ) com espessura de 18 mm ou conforme tabela abaixo, o que for maior:

| Ø dos Tubos |  | Locais Normais | Locais Úmidos | Locais Críticos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Milimetros | Líquido/Gás | Liquido/Gás | Líquido/Gás |
| 1/4" | 6,35mm | 9mm | 9mm | 9mm |
| 3/8" | 9,52mm | 12mm/18mm | 14mm/19mm | 14mm/25mm |
| 1/2" | 12,7mm | 13mm/19mm | 14mm/20mm | 14mm/25mm |
| 5/8" | 15,88mm | 13mm/20mm | 15mm/22mm | 14mm/25mm |
| 3/4" | 19,05mm | 14mm/22mm | 16mm/23mm | 16mm/25mm |
| 7/8" | 22,20mm | 23mm | 25mm | 32mm |
| 1" | 25,40mm | 24mm | 25mm | 34mm |
| 1.1/8" | 28,58mm | 24mm | 26mm | 35mm |
| 1.1/4" | 31,75mm | 25mm | 26mm | 35mm |
| 1.3/8" | 34,93mm | 25mm | 27mm | 36mm |
| 1.1/2" | 38,10mm | 26mm | 27mm | 38mm |
| 1.5/8" | 41,28mm | 27mm | 28mm | 38mm |
| 1.3/4" | 44,45mm | 27mm | 29mm | 38mm |

Obs 01: (Para unidade com R22 pode-se usar utilizar isolamento com espessura de 9mm para todas as bitolas de cobre). Como as unidades são ciclo reverso, não é permitido o isolamento de linhas de sucçaõ e liquido juntas.

Os tubos isolantes deverão ser vestidos evitando-se corta-los longitudinalmente. Quando isto não for possível, deverá ser aplicada cola adequada indicada pelo fabricante e cinta de acabamento auto-adesiva em toda a extensão do corte. Em todas as emendas deverá ser aplicada cinta de acabamento de forma a não deixar os pontos de união dos trechos de tubo isolante que possam com o tempo permitir a infiltração de umidade. Para garantir a perfeita união das emendas recomenda-se uso de cinta de acabamento exemplo : Cinta Armaflex ou equivalente.

Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada de isolante, devera ser utilizado outro tubo com diâmetro interno compatível com o externo da segunda camada, no caso de corte longitudinal para encaixe do tubo as emendas coladas deverão ser contrapostas em 180º e a emenda externa selada com cinta de acabamento. As espessuras deverão ser similares de ambas as camadas utilizadas.

Uma vez colado o isolamento , a instalação não deverá ser utilizada pelo período de 36h. Recomenda-se o uso da cola indicada pelo fabricante exemplo: Armaflex 520 ou equivalente.

Os trechos do isolamento expostos ao sol ou que possam esforços mecânicos deverão possuir acabamento externo de proteção:

Uso de fita de PVC, folhas de Alumínio Liso ou corrugado ou revestimentos auto-adesivos desenvolvidos pelo fornecedor do isolamento exemplo: Arma-check D ou Arma-check S ou equivalente.

Os suportes deverão ser confeccionados de forma a não esmagar o isolante ou corta-lo com o tempo. O isolante e tubo de cobre não deverão possuir folgas internas de forma a evitar a penetração de ar e condensação. Os trechos finais do isolante deverão ter acabamento que impeça a entrada de ar entre o tubo de cobre e tubo isolante.

Toda a infra-estrutura deverá ser soldada em suas conexões com solda especial do tipo Fooscoper, e serão totalmente desidratadas e pressurizadas com Nitrogênio, a fim de garantir maior limpeza na linha sem borras de solda, preservando a vida do compressor que será instalado.

3.2.3	Solda

Não realizar soldas em locais externos durante dias chuvosos.

Aplicar solda não oxidante.

Se a tubulação não for conectada imediatamente aos equipamentos as extremidades devem ser seladas.

Para evitar a formação de óxidos e fuligem no interior da tubulação, que dissolvidos pelo refrigerante irão provocar entupimento de orifícios, filtros, capilares e válvulas, é recomendado que seja injetado nitrogênio no interior da tubulação durante o processo de solda. O nitrogênio substitui o oxigênio no interior da tubulação evitando a carbonização e ajudando a remover a umidade. Tampe todas as pontas da tubulação onde não está sendo feito o serviço. Pressurize a tubulação com 0,02MPa (0,2kg/cm² - 3psi) tampando a ponta onde se trabalhará com a mão. Quando a pressão atingir o ponto desejado remova a mão e inicie o trabalho.

Obs.: A falta de atenção com a limpeza,teste de vazamentos,vácuo e carga adicional adequada, pode provocar funcionamento irregular ou danos ao compressor, os quais estarão fora de garantia e resultarão no descredenciamento da empresa responsável por negligência.

Após a instalação deixar as pontas protegidas para evitar entrada de elementos estranhos no interior da tubulação.

3.2.4	Cuidados Especiais Para Trabalho Com Gás Refrigerante R-410-A

A – Ferramentas exclusivas para trabalho com R410A

| Ferramentas | uso | Nota |
| --- | --- | --- |
| Manifold | Evacuar, carregar refrigerante | 5.09Mpa no lado de alta Pressão |
| Mangueiras | Evacuar, carregar refrigerante | Diametro da mangueira diferente das convencionais |
| Recolhedora de Gás | Recolhedora de carga do sistema |  |
| Cilindo do refrigerante | Carregar refrigerante | Diametro de conexão diferente dos convencionais |
| Bomba de Vácuo | Secagem à vácuo | Caso não possua válvula de bloqueio automática |

B – Ferramentas que podem ser utilizadas para trabalho com R410A com algumas restrições

| Ferramentas | uso | Nota |
| --- | --- | --- |
| Detector de vazamento de gás | Detectar vazamentos | Os do tipo para HFC podem ser utilizados |
| Bomba de Vácuo | Secagem à vácuo | Pode se adaptado a conexão uma espécie de válvula de bloqueio manual |
| Ferramenta de alargamento | Alargar tubulação |  |

C – Ferramentas de trabalho para R-22 ou R-407C que podem ser utilizadas na aplicação do R410A

| Ferramentas | uso | Nota |
| --- | --- | --- |
| Vacuômetro | Verificar o grau do vácuo |  |
| Balança | Verificar quantidade de gás a ser incluido no sistema |  |
| Bomba de Vácuo | Secagem à vácuo | Deve possuir válvula de bloqueio automática |
| Dobrador | Dobrador de tubulações |  |
| Chave de torque | Apertando porcas |  |
| Cortador de tubulação | Cortador para tubos |  |
| Cilindro de solda e nitrogênio | Soldar tubulação |  |

As ferramentas como mangueiras, manifold, e etc. que tenha contato com o óleo mineral e fluídos CFC ou HCFC (R22, R11, R12) não poderão ser utilizados para carga e medição de pressões do refrigerante R410A e R407C (HFC) sob risco de contaminação do sistema com cloro e óleo mineral, os quais provocam reações químicas de degradação do óleo lubrificante sintético POE utilizado nestes sistemas e ocorrência de formação de pastas ácidas que podem obstruir ou corroer, o sistema levando ao travamento ou queima do compressor.

As mangueiras e maniforlds para conexão com as portas de serviço do equipamento devem ser adquiridas especificamente para uso com R410A, pois tem diâmetro diferente das utilizadas tradicionalmente e classe admissível de pressão superior.

3.3	Instalações Elétricas para Alimentação e Controle.

Caberá ao INSTALADOR, executar (e fornecer todo o material necessário) somente a interligação entre os pontos de força previstos em projeto e as respectivas unidades, e ainda, todos os circuitos de comando e controle entre as unidades evaporadoras e condensadoras do sistema "VRF" do sistema convencional. Os pontos de força devem estar locados de acordo com o projeto e próximo aos condensadores, ventiladores, exaustores e unidades evaporadoras S-MMS.

Todas as interligações elétricas entre as unidades e ponto de força deverão ser executadas com condutores em cobre com isolamento termoplástico de alta resistência e isolamento adequado à tensão de 750 V. Os condutores serão desprovidos de emendas e serão protegidos por eletrodutos de PVC rígido (pesado) nas partes interiores e eletrodutos em ferro galvanizado em partes externas com casteletes de alumínio. Nos trechos terminais próximos aos equipamentos a proteção será através de eletrodutos flexíveis com alma de aço (sealtubo) e boxe de alumínio.

As bitolas dos condutores devem atender as cargas requeridas pelos equipamentos, devendo ser verificada a taxa de ocupações dos eletrodutos. As conexões finais dos condutores com os pontos de fixação devem ser feitas sempre com terminais de conexão e anilhas de identificação.

Todas as massas metálicas deverão ser aterradas tais como gabinetes, carcaças de motores, tubulações etc.

3.3.1	Tensões Disponíveis.

As tensões disponíveis no local das instalações são:

- Bifásica :	 220V AC / 60Hz.

- Trifásica :	220V AC / 60Hz.

3.3.2	Cabos Elétricos.

Os condutores empregados deverão ser de cobre eletrolítico ABNT NBR 6880, encordoados e isolados, com material termoplástico, retardante de chama (PVC ABNT NBR 7288), tensão de isolamento 0,6/ 1,0 kV, bitola mínima 2,5 mm2.

3.3.3	Disjuntores Termomagnéticos.

Os disjuntores empregados na proteção dos circuitos, devem ser do tipo caixa moldada, bipolar (para circuitos bifásicos) ou tripolar (para circuitos trifásicos), com corrente nominal "Ip", compatível com a capacidade de cada circuito.

3.3.4	Cabos de Controle.

3.3.4.1	Sistema VRF.

Para o sistema de comando e controle deverá ser empregados cabos blindados (shielded cables) de par trançado, bitola 1,25 mm2 até 1000 metros e 2,0 mm2 acima de 1000 metros.

Os cabos de comando e controle deverão em princípio seguir o mesmo encaminhamento das tubulações de gás refrigerante.

3.3.4.2	Split para Duto.

Para o sistema de comando e controle, deverá ser empregados cabos de bitola 1,50 mm2.

Os cabos de comando e controle deverão em princípio seguir o mesmo encaminhamento das tubulações de gás refrigerante.

  - Sistema de Controle:

    - Sistema de Controle das Unidades Condicionadoras:

3.4.1.1 	Sistema S-MMS

Será comandado por controles remotos individuais por unidade evaporadora tendo as seguintes características básicas:

- Tela de Cristal Líquido

- Liga/Desliga

- Velocidade do ventilador

- Ajuste da temperatura

- Direcionamento do jato de ar

- Timer on/off

- Contagem regressiva para desligamento

- Limitação da faixa de temperatura ajustável configurável

- Endereçamento do sensor receptor de sinal.

3.4.1.2 	Split para Duto

O controle de temperatura será efetuado através de sensor de temperatura. Ele enviará o sinal on/off ligando ou desligando o compressor controlando desta forma a temperatura do ambiente. O sensor de temperatura e termostato ficará fixado ao lado da unidade evaporadora.

3.4.2	Sistema de Controle dos Ventiladores:

O controle de liga e desliga será efetuado através de sensor de corrente localizado em no quadro do ponto de força de cada pavimento. Este sensor monitorará o funcionamento dos evaporadores de determinado setor fazendo com que o respectivo ventilador de renovação de ar entre em funcionamento.

3.4.2	Sistema de Controle dos Exaustores:

O controle de liga e desliga será efetuado através de contato seco paralelo do interruptor de iluminação principal de cada BWC de cada pavimento. Quando este interruptor for acionado, fará com que o respectivo exaustor de ar entre em funcionamento. Um timer temporizará o funcionamento deste exaustor por 10 minutos garantindo uma boa exaustão.

  - Quadros Elétricos:

    - Quadro Elétrico de Distribuição de Força:

O quadro elétrico possuirá armário em chapa metálica bitola n.º 14 e será de construção robusta.

O quadro deve possuir barramentos, conectores, barramento de bornes, terminais, etc. Deve propiciar um esmerado acabamento.

Deve conter pelo menos os seguintes elementos:

- Armário de aço, com porta frontal, estojo para desenhos.

- Barramento de cobre eletrolítico para as três fases + terra.

- Disjuntor tripolar termo-magnético geral.

- Disjuntor tripolar ou bipolar termo-magnético para cada condicionador.

- Plaquetas de acrílico para identificação

- Borneiras de força.

- Tomadas de Serviço 110 / 220V identificadas.

- Disjuntor bipolar termo-magnético para cada tomada.

- Placa de acrílico de proteção;

- Lâmpadas de sinalização;

- Bornes de Força para equipamentos.

Cada unidade condensadora deverá ser protegida por um dispositivo individual do tipo Disjuntor Diferencial Residual (DR).

O diagrama de força do quadro e encaminhamento de cabos é apresentado em projeto

ESTE ÍTEM DEVE SER ORÇADO E DISCRIMINADO PELA PARTE ELÉTRICA DA OBRA.

  - Sistema de Ventilação / Exasutão:

    - Ventiladores / Exaustores:

As unidades ventiladoras / exaustoras serão do tipo centrífugo, de pás voltadas para frente, (Sirocco), de acordo com Anexo III.

Os motores serão trifásicos, 220V/ 60Hz. O acoplamento entre o motor elétrico e o ventilador deverá ser efetuado através de polias e correias trapezoidais, sendo a polia do motor elétrico regulável, para que se possa obter a rotação apropriada à operação do ventilador.

As unidades ventiladoras para ar externo deverão ainda ser compostas de gabinete metálico com pintura a prova intempéries e porta filtros com filtro G4.

    - Dutos de Ventilação / Exaustão:

Estes dutos serão utilizados nos sistemas de sistema de ar externo (renovação de ar).

A rede de dutos será executada em conformidade com a norma NBR-16401 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Serão executados em chapas de aço galvanizado, nas bitolas recomendadas, de acordo com os traçados e seguindo rigorosamente as dimensões constantes em projeto.

Deverá ser um sistema isento de vazamentos e vibrações.

As bitolas de chapas são as seguintes:

| LADO MAIOR (cm) | BITOLAS DE CHAPA |
| --- | --- |
| até 30 | # 26 (0,50mm) |
| de 31 a 75 | # 24 (0,64mm) |
| de 76 a 140 | # 22 (0,79mm) |
| de 141 a 210 | # 20 (0,95mm) |

Não é necessário o isolamento dos dutos.

A conexão dos equipamentos com os dutos será efetuada através de colarinhos de lona flexíveis, fixados através de parafusos auto-atarraxantes. Estes colarinhos devem ser perfeitamente alinhados e vedados contra fugas de ar.

Todos os dutos devem ser vedados, com massa de calafetar, para não permitir a propagação de odores e para que o rendimento do sistema seja o especificado.

Todas as curvas devem possuir veios internos.

Na derivação dos ramais de dutos serão colocados, sempre que indicados em projeto, registros de desvio de vazão do tipo quadrante, executados em chapas galvanizadas.

A instalação deve ser de qualidade comprovada e livre de vazamentos.

Deverão ser vedados, com massa de calafetar, para não permitir a propagação de odores e para que o rendimento do sistema seja o especificado.

Quando aparentes serão pintados com fundo antioxidante tipo zarcão, e acabamento na cor cinza.

A fixação dos dutos deverá ser feita através de elementos galvanizados ou com pintura antióxido, não sendo permitida a utilização de arame.

    - Grelhas de Ventilação / Exaustão:

Serão executas em alumínio anodizado, tipo dupla deflexão vertical, com registro.

    - Quadros Elétricos:

Os quadros elétricos devem ser externos, localizados em local definido em projeto e devem conter todos os elementos básicos de partida e proteção do equipamento.

Possuirão disjuntores, fusíveis, contatores, reles de falta de fase.

- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

  - Obrigações do CONTRATADO:

- Endossar o presente projeto no seu todo ou apresentar alterações que julgar conveniente.

- Fornecer os materiais e equipamentos, sem uso prévio, isento de defeitos, dentro das condições estabelecidas no presente, bem como, atendendo as necessidades de adequar-se a boa técnica recomendada, visando a execução das instalações nos melhores padrões de qualidade e desempenho.

- Fornecer toda a mão-de-obra necessária a execução dos serviços, composta de técnicos capacitados.

- Fornecer, para aprovação pelo CONTRATANTE, antes de iniciar a execução da obra, todos os desenhos de detalhamento que sejam necessários e os dados dos equipamentos com curvas de rendimento, assinalando os pontos de seleção dos mesmos.

- Designar engenheiro registrado no CREA para execução da obra, nela permanecendo sempre que solicitado ou que os serviços o exigirem.

- Fornecer todos os detalhes e assessoramento para a execução dos serviços complementares, que possam ser necessários.

- Fornecer cronograma detalhado de execução da obra.

- Revisar as previsões dos serviços complementares e endossá-los ou solicitar as alterações necessárias, adaptando-se às marcas a serem utilizadas.

- Manter na obra, em regime integral, um técnico capacitado para a coordenação dos serviços entre sua equipe e os demais setores da obra.

- Manter a equipe de trabalho adequada para a execução dos serviços, obedecendo aos horários estabelecidos e cumprindo as normas de segurança do cliente e dos órgãos responsáveis.

- Fornecer no final da obra Manual de Operação e Manutenção completo compreendendo:

- 1. Relatório com testes dos equipamentos;

- 2. Identificação de todos os componentes;

- 3. Pranchas de desenho conforme construído (“as built”);

- 4. Pranchas de quadros elétricos;

- 5. Especificações técnicas de todos os componentes, com sua marca, modelo, dimensões e outras características necessárias a sua exata identificação.

- 6. Treinamento / Operação

- Após a conclusão e testes da instalação e aceitação pelo engenheiro designado pelo CONTRATANTE, este emitirá o “Termo de Aceitação Provisória” da instalação.

- Após 30 (trinta) dias da emissão do “Termo de Aceitação Provisória” e, depois que comprovadamente a instalação esteja em condições normais, o engenheiro fiscal emitirá o “Termo de Aceitação Definitiva” da instalação.

- Fornecer garantia total de todos os equipamentos e serviços necessários, pelo prazo de 01(um) ano, a partir da data de emissão do “Termo de Aceitação Definitiva” da instalação.

- Fornecimento de transporte vertical e horizontal de equipamentos na obra.

  - Obrigações do CONTRATANTE

- Fornecimento de local adequado para a execução dos trabalhos.

- Fornecimento de local seguro para a guarda de materiais e ferramentas de trabalho.

- Fornecimento de andaimes, pontos de iluminação e força, necessários à montagem.

- Fornecimento de serviços de construção civil, marcenaria e carpintaria, tais como: salas de máquinas, furos, forros falsos, bases, fechamentos, plataformas, etc..

- Fornecimento de ralos, pontos de drenagem e pontos de alimentação de água.

- Fornecimento dos pontos de alimentação de força trifásica e/ou monofásica, bem como as interligações elétricas conforme especificado no projeto.

- Plataformas metálicas para unidades condensadoras, conforme projeto.

- SISTEMA DE DRENAGEM

- As drenagens das águas de condensação dos deverão ser executadas através de redes hidráulicas fabricadas em tubulações plásticas comerciais (PVC), na bitola de ¾ de polegada, interligadas aos ralos sifonados ou outras localidades ( águas pluviais, floreiras, jardins) disponíveis na agência . Sua montagem será convencional, utilizando curvas e conexões adequadas, fixadas por colagem. Caso seu encaminhamento seja pelo forro, deverá ser provida de isolamento térmico para evitar condensação e gotejar sobre o forro.

# TODA UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE CONDENSADORA COM CICLO QUENTE (AQUECIMENTO) E APARELHOS DE JANELA NECESSITAM PONTO DE DRENO DEVENDO ESTES SEREM PROVIDENCIADOS PELA PARTE CIVIL DA OBRA.

- ATIVAÇÃO DO SISTEMA

Após realizar todos os itens anteriormente descritos e outros que forem necessários, ativar o sistema e verificar o correto funcionamento do mesmo.

- BALANCEAMENTO FRIGORÍFICO

Verificar o superaquecimento e o sub-resfriamento de acordo com as prescrições do fabricante. Confrontar se os valores encontrados estão de acordo com as faixas recomendadas. Se os valores de superaquecimento e/ou sub-resfriamento estiverem em desacordo com os das faixas recomendadas pelo fabricante deve-se fazer novo balanceamento e verificar novamente os valores.

- PRECAUÇÕES E SEGURANÇA NO TRABALHO

Recomenda-se que todas as pessoas envolvidas diretamente nas instalações usem equipamentos de Proteção Individual - EPI, a fim de evitar algum tipo de acidente.

- GARANTIA

Deverá ser dada a garantia mínima de um ano, a contar da data da entrega final da instalação em funcionamento, contra quaisquer defeitos de fabricação e/ou de montagem. Para os equipamentos tipo S-MMS a CONTRATADA deverá fornecer carta do FABRICANTE dos equipamentos de refrigeração com o compromisso de manter garantia pelo prazo de 05 (cinco) anos para os compressores e de 03 (três) anos para os demais equipamentos, contatos a partir do recebimento definitivo das instalações. Em caso de defeito neste período, o FABRICANTE deverá fornecer, sem ônus para o (nome do cliente final) ou para a empresa responsável pela manutenção, às peças de reposição e todos os insumos necessários para a sua substituição e retorno do sistema à normalidade.

- TERMO DE RESPONSABILIDADE

Antes do início dos serviços, a empresa instaladora deverá analisar e endossar os dados, diretrizes e exeqüibilidade do projeto, apontando com antecedência os pontos que eventualmente possam discordar, responsabilizando-se consequentemente por seus resultados, para todos os efeitos futuros.

- RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO

Engenheiro Mecânico: Edson Luiz Belido

CREA- PR-29.220/D

Maringá, abril de 2014.

Eng.º Edson Luiz Belido

Anexo I – Características Operacionais

Anexo II - Características Operacionais – Ventiladores

Anexo III - Características Operacionais – Exaustores

Anexo IV – Cargas Térmica em Btu/h